## Slide 1: Ar tikrai žinote viską apie perkamą būstą?!
Žilvinas Dževečka, UAB Home report LT nepriklausomas būsto patikros ekspertas

## Slide 2
a) Namas nėra apsaugotas nuo žaibo.
b) Stoge trūksta sniego laikiklių.
c) Stogo konstruktyvas neatitinka projekto. Centrinis murlotas įlinkęs apie 4cm.

## Slide 3
Fasado šiltinimo tvirtinimas netinkamas klinkerio apdailai.
b) Fasado šiltinimo medžiagos siūlės nėra tinkamai perrištos.

## Slide 4
Fasado išorės angokraščiai nėra pilnai armuoti.
b) Po fasado armavimo tinkliuku paliktos didelės tuštumos.
c) Languose ir duryse trūksta išorės sandariinimo juostų.

## Slide 5
Pamato rostverke nesumontuota hidroizoliacinė membrana.
Pamato poliai neapsaugoti nuo lietaus vandens.

## Slide 6
Lietaus vanduo apsėmė nuotekų valymo įrenginį ir jį iškėlė (apie 30 cm).

## Slide 7
Lietaus vanduo apsėmė ir sugadino nuotekų valymo įrenginio oraputę.

## Slide 8
Buitinių nuotekų drenažinis šulinys nespėja sugerti vandens.

## Slide 9
Stoge trūksta kraigo sandarinimo juostų.
Daugelis stoginių varžtų įsukti per silpnai.
Stogo vėjalentės tvirtintos netinkamais varžtais.

## Slide 10
Vėjas sulankstė neprisuktą stogo dangą.
Stoge yra išsuktų varžtų, kurių vietoje paliktos skylės.
Difuzinė plėvelė mirksta latake ir drėkina stogo apačią.

## Slide 11
Pagrindinio įėjimo durų slenkstin nėra pakankamai tvirtas.
Pagrindinio įėjimo durų anga stipriai sumažinta (1,9x0,8 m)

## Slide 12
Elektros instaliaciniai laidai nėra įleisti į mūrą.
Elektros instaliaciniai laidai išvedžioti neleistinai (įstrižai).
Neužsandarintos lubų šiltinimo plokščių siūlės.

## Slide 13
Langams iš vidaus trūksta vidaus sandarinimo juostų.

## Slide 14
Pasirinkti langai neatitinka A++ energinio naudingumo klasės.

## Slide 15
Gipskartonio montavimo nuokrypis viršija leistinas normas (3mm/2m). Nuokrypis nuo vertikalės 10 mm/2m.

## Slide 16
Visų vidaus durų aukštis 2,07 m. Standartinis aukštis 2,10 m.

## Slide 17
Prastai apšiltinta pirmojo aukšto perdanga. Kai kuriose vietose, palikti 4-5 cm tarpai.

## Slide 18
Fasado šiltinimo medžiagos nėra pritvirtintos, nes frontono mūrijimo darbai čia nėra baigti.

## Slide 19
a) Stogo konstrukijos nėra imprenuotos.
b) Netinkamai pritvirtintos stogo gegnės.

## Slide 20
Mūrlotas nėra priveržtas prie sienos (trūksta veržlių).
Sienos ir perdangos sandūra visiškai neapšiltinta.

## Slide 21: Neteisingai užhermetintos plokščių sandūros

## Slide 22: Plokščių sandūrose įrengti drenažiniai kanalai

## Slide 23: Nesąžiningai sužymėtos parkavimo aikštelės

## Slide 24: Mūro rišimo sistemos pažeidimai

## Slide 25: Prastos kokybės fasado struktūrinis tinkas

## Slide 26: Medžių užvirtimo rizika

## Slide 27: Stiklo paketo trūkis dėl temperatūrinio šoko

## Slide 28: Blogai paklotos šiltinimo medžiagos

## Slide 29: Stogo difuzinė plėvelė sumontuota priešinga puse

## Slide 30: Stogo bituminei dangai sumontuotas per plonas pagrindas

## Slide 31: Netinkamas stogo konstrukcijos pagrindas

## Slide 32: Nearmuotos ir neapšiltintos betoninės grindys

## Slide 33: Neužtikrintas lango šildymas

## Slide 34: Nesandari lauko palangė

## Slide 35: Nesandari vandentiekio sistema

## Slide 36: Rūsio siena užkrėsta grybu

## Slide 37: Netinkamas langų montavimas

## Slide 38: Lauko kompozitinei terasai neįrengtas nuolydis

## Slide 39: Plaukiojančioms grindims neįrengtos deformacinės siūlės

## Slide 40: Neužsandarinta artezinio gręžinio šachta

## Slide 41: Neuždengti tvorų statramsčių galai

## Slide 42: Užšalęs vanduo išsiplečia apie 9 proc.

## Slide 43: Neužsandarinta šiltinto fasado apačia

## Slide 44: Stogai, keliantys pavojų

## Slide 45: Neįgyvendintas projektas

## Slide 46: Puikiai įgyvendintas projektas

## Slide 47: Ačiū už dėmesį!
Žilvinas Dževečka
UAB Home Report LT
Tel. Nr. +37061233377
info@bustopatikra.lt